Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

**Отдел надзорной деятельности н профилактической работы по Березовскому н Маискому районам**

662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, 2 (т. 2-14-22)

Предписание № 154/1/1-7

но устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя школа №1 им. Е.К. Зырянова»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы Юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Березовского и Майского районов Красноярского края по пожарному надзору С.А. Мазурова № 154 от 26.08.2020г., Федерального закона от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644, главным государственным инспектором Березовского и Майского районов Красноярского края по пожарному надзору Мазуровым Сергеем Александровичем, государственным инспектором Березовского и Майского районов Красноярского края по пожарному надзору Дамаевой Юлией Витальевной совместно с директором МБОУ «Березовская СШ №1 им. Е.К. Зырянова» Зыряновой Тамарой Николаевной, проведена плановая выездная проверка по контролю за выполнением требований пожарной безопасности в здании, по адресу: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Советская 47. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срокустранениянарушениятребованияпожарнойбезопасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 154/1/1 | Помещение электрощитовой, не разделен с помещением школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4 1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарнымипреградами.Пункт 1.5 | ч. 1 cm. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»;, и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»; и нормативными документами по пожарной безопасности, ч. 4 cm. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года М° 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) | 01.09.2021 |
|  | Проверочного листа | устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федеральногозакона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитачьному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.Статья 88 Федерачьный закон от 22.07.2008' N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функционачьной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функционачьной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. |  |
| 154/1/2 | Двери эвакуационных выходов лестничной клетки из здания закрыты на замок | Пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «0 противопожарном режиме»Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. | 01.12.2020 |
| 154/1/3 | Не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акт | Пункт 50 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 Ns 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. | 01.12.2020 |
| 154/1/4 | На пути эвакуации изпомещениябиблиотекиустановленыстеллажи | Пункт 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках. маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; | 01.12.2020 |
| 154/1/5 | Огнетушители расположенные в коридорахустановлены на высоте более 1,5 метра. | Пункт 480 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «0 противопожарном режиме» Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах | 01.12.2020 |
| 154/1/6 | Доводчики,установленные надверях лестничных клеток, находятся в нерабочем состоянии (отсоединены отдверей) | вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5*метра* Пункт 62. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие- либоприспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств) | 01.12.2020 |
| 154/1/7 | Косоуры Лестничной клетки имеют предел огнестойкости ниже требуемого | Пункт 5.18\* СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооруженийЗдания и пожарные отсеки подразделяются по степеням *огнестойкости согласно таблице 4\**

|  |  |
| --- | --- |
| Степеньогнестойкостиздания | Предел огнестойкости строительных конструкций,не менее |
| Несущиеэлементыздания | Наружныененесущиестены | Перекр ытия между э тажные (в т. ч. чердачн ые и надподвалами) | Элементыбесчердачныхпокрытий | Лестничныеклетки |
| Насти лы (в том числе сутеплителем | Фермы, бал к и,прогоны | Внутренниестены | Марши и площадк илестниц |
| I | R120 | Е 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI120 | R 60 |
| II | R 90 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | RE1 90 | R 60 |
| III | R 45 | Е 15 | RE1 45 | RE 15 | R15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | Е 15 | REI 15 | RE 15 | RI5 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется |

 | 01.09.2021 |
| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |
|  | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлениемПравительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ |
|  | Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» |
|  | СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу после истечения установленных сроков его обжалования.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том
числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не

предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Березовского и
Майского районов Красноярского края
по пожарному надзору по пожарному надзору

Мазуров С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«/£'» сентября 2020 г.

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Государственный инспектор Березовского и
Майского районов Красноярского края
по пожарному надзору по пожарному надзору

Дамаева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

» сентября 2020 г.

\*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

Директор МЬОУ «Березовская СШ №1 им. Е-;.К. Зырянова»
Зырянова Тамара Николаевна

((подпись)

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического липа индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ -.ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19